| Nummer systeem | BWL 2009.21.V4 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Biologisch luchtwassysteem 70 % ammoniakemissiereductie |
| Diercategorie | Vleeskalveren tot circa 8 maanden ( A 4.2), geiten ouder dan 1 jaar (C 1.1.1), opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar (C 2.1.1), opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen (C 3.1.1), kraamzeugen (D 1.2.10), gespeende biggen (D 1.1.9), guste en dragende zeugen (D 1.3.6), dekberen (D 2.1), vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) (D 3.2.8) |
| Systeembeschrijving van | Juli 2018 |
| Vervangt | BWL 2009.21.V3 van november 2017 |
| Werkingsprincipe | De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een biologisch luchtwassysteem. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit een filterunit van het type dwarsstroom of het type tegenstroom. De wassectie bestaat uit een kolom met vulmateriaal dat continu wordt bevochtigd met wasvloeistof. Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacteriën die zich op het vulmateriaal en in de wasvloeistof bevinden zetten de ammoniak om in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het spuiwater worden afgevoerd. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren van diercategorie, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Ventilatie | aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de voorwaarden die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer |  |  |
| 1b |  | capaciteit maximale ventilatie in overeenstemming met de richtlijnen / adviezen voor maximale ventilatie |  |  |
| 2a | Dimensionering luchtwassysteem | biologische wasser van het type dwarsstroom of het type tegenstroom |  |  |
| 2b |  | type dwarsstroom: biologische wasser opgebouwd uit een kolom kunststof filtermateriaal (structuurpakking), met een contactoppervlak van 150 m² / m³ filtermateriaal, met een hoogte van maximaal 2,25 m en een dikte van 0,9 m type tegenstroom: biologische wasser opgebouwd uit een kolom kunststof filtermateriaal (structuurpakking), met een contactoppervlak van 150 m² / m³ filtermateriaal, met een hoogte van 0,9 meter |  |  |
| 2c |  | type dwarsstroom: via een druppelvanger, opgebouwd uit kunststof filtermateriaal (structuurpakking), met een dikte van 0,1 m, verlaat de gereinigde lucht het systeem. De druppelvanger staat vast achter de filterwand. type tegenstroom: via een druppelvanger, opgebouwd uit kunststof filtermateriaal (structuurpakking), met een hoogte van 0,1 m, verlaat de gereinigde lucht het systeem |  |  |
| 2d |  | capaciteit maximaal 4.900 m³ lucht per uur per m² aanstroomoppervlak van het filterpakket in de biologische wasser |  |  |
| 2g |  | aan te tonen met gegevens die op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer bij de melding dienen te worden gevoegd dan wel in de inrichting aanwezig dienen te zijn |  |  |
| 3 | Registratie | het luchtwassysteem dient te zijn voorzien van een meet- en registratiesysteem zoals is opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer |  |  |
| 4 | Spuiregeling | het spuien van het waswater uit de biologische wasser moet worden aangestuurd door een automatische regeling op basis van geleidbaarheid |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a1 | Instelling parameters en controle | de zuurgraad van het waswater in de biologische wasser is minimaal gelijk aan pH = 6,5 en mag niet meer zijn dan pH = 7,5 |  |  |
| a2 |  | de geleidbaarheid van het waswater in de biologische wasser is maximaal 15 mS/cm |  |  |
| b | Reiniging filterpakket | minimaal éénmaal per jaar |  |  |
| c | Onderhoud | met betrekking tot het onderhoud van het luchtwassysteem dienen in overeenstemming met het Activiteitenbesluit milieubeheer gedragsvoorschriften te worden opgesteld |  |  |
| d | Registratiesysteem | het meet- en registratiesysteem dient te worden gebruikt, gecontroleerd en onderhouden zoals is opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer |  |  |
| Werkingsresultaat | ammoniakverwijderingsrendement: 70 procent geurverwijderingsrendement: 45 procent verwijderingsrendement fijn stof (PM10): 60 procent |
| Emissiefactor | Vleeskalveren tot 8 maanden: 1,1 kg NH3 per dierplaats per jaar Geiten ouder dan 1 jaar: 0,64 kg NH3 per dierplaats per jaar Opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar: 0,27 kg NH3 per dierplaats per jaar Opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen: 0,07 kg NH3 per dierplaats per jaar Gespeende biggen: 0,21 kg NH3 per dierplaats per jaar Kraamzeugen: 2,5 kg NH3 per dierplaats per jaar Guste en dragende zeugen: 1,3 kg NH3 per dierplaats per jaar Dekberen: 1,7 kg NH3 per dierplaats per jaar Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen): 0,9 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing rapport | Toelatingscertificaat, nummer ASG-2009-AAC-001, op 25 augustus 2009 afgegeven door ASG |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

Wanneer voor de betreffende diercategorie richtlijnen / adviezen door een klimaatplatform zijn vastgesteld, dan wordt geadviseerd deze richtlijnen / adviezen in acht te nemen. Zie ook de randvoorwaarden die in het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' zijn beschreven.

Het is mogelijk om bij een wasser van het type tegenstroom de installatie op te delen in een aantal luchtwasunits die in de stal zijn aangebracht onder elke ventilatiekoker. Elke afzonderlijke unit moet dan aan de dimensioneringsvereisten voldoen. Verder zijn in het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' een aantal aandachtspunten beschreven die voor de uitvoering van deze variant relevant zijn.

In de inrichting dient een opleveringsverklaring aanwezig te zijn. In deze verklaring zijn de belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en dimensioneringsgrondslagen van de geïnstalleerde luchtwasser opgenomen. Met behulp van deze verklaring wordt aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd.