| Nummer systeem | BWL 2011.14.V5 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Chemisch luchtwassysteem 70 % ammoniakemissiereductie |
| Diercategorie | Vleeskalveren tot circa 8 maanden ( A 4.3), geiten ouder dan 1 jaar (C 1.1.2), opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar (C 2.1.2), opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen (C 3.1.2), kraamzeugen (D 1.2.11), gespeende biggen (D 1.1.10), guste en dragende zeugen (D 1.3.7), dekberen (D 2.2), vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) (D 3.2.9) |
| Systeembeschrijving van | Juli 2018 |
| Vervangt | BWL 2011.14.V4 van november 2017 |
| Werkingsprincipe | De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch luchtwassysteem. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit een filterunit van het type tegenstroom. De wassectie bestaat uit een kolom vulmateriaal dat continu wordt bevochtigd met een aangezuurde wasvloeistof. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde ventilatielucht het systeem verlaat. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat, waarna deze stof met het spuiwater wordt afgevoerd. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren van diercategorie, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1a | Ventilatie | aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de voorwaarden die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer |  |  |
| 1b |  | capaciteit maximale ventilatie in overeenstemming met de richtlijnen / adviezen voor maximale ventilatie |  |  |
| 2a | Dimensionering luchtwassysteem | chemische wasser van het type tegenstroom |  |  |
| 2b |  | chemische wasser opgebouwd uit een kolom kunststof filtermateriaal (structuurpakking), met een contactoppervlak van 150 m² / m³ filtermateriaal, met een hoogte van 0,7 meter |  |  |
| 2c |  | via een druppelvanger opgebouwd uit kunststof filtermateriaal (structuurpakking), met een hoogte van 0,08 meter, verlaat de gereinigde lucht het systeem |  |  |
| 2d |  | de capaciteit van het systeem bedraagt maximaal 7.160 m³ lucht per m² aanstroomoppervlak van het filterpakket per uur. |  |  |
| 2e |  | aan te tonen met gegevens die op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer bij de melding dienen te worden gevoegd dan wel in de inrichting aanwezig dienen te zijn |  |  |
| 3 | Registratie | het luchtwassysteem dient te zijn voorzien van een meet- en registratiesysteem zoals is opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer |  |  |
| 4 | Spuiregeling | het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een automatische regeling op basis van geleidbaarheid |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a1 | Instelling parameters en controle | de zuurgraad van het waswater in de chemische wasser mag niet meer zijn dan pH = 4,0 |  |  |
| a2 |  | de geleidbaarheid van het waswater in de chemische wasser is maximaal 250 mS/cm |  |  |
| b | Waswater | moet worden aangezuurd met zwavelzuur |  |  |
| c | Reiniging filterpakket | minimaal éénmaal per jaar |  |  |
| d | Onderhoud | met betrekking tot het onderhoud van het luchtwassysteem dienen in overeenstemming met het Activiteitenbesluit milieubeheer gedragsvoorschriften te worden opgesteld |  |  |
| e | Registratiesysteem | het meet- en registratiesysteem dient te worden gebruikt, gecontroleerd en onderhouden zoals is opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer |  |  |
| Werkingsresultaat | ammoniakverwijderingsrendement: 70 procent geurverwijderingsrendement: 30 procent verwijderingsrendement fijn stof (PM10): 35 procent |
| Emissiefactor | Vleeskalveren tot 8 maanden: 1,1 kg NH3 per dierplaats per jaar Geiten ouder dan 1 jaar: 0,64 kg NH3 per dierplaats per jaar Opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar: 0,27 kg NH3 per dierplaats per jaar Opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen: 0,07 kg NH3 per dierplaats per jaar Gespeende biggen: 0,21 kg NH3 per dierplaats per jaar Kraamzeugen: 2,5 kg NH3 per dierplaats per jaar Guste en dragende zeugen: 1,3 kg NH3 per dierplaats per jaar Dekberen: 1,7 kg NH3 per dierplaats per jaar Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen): 0,9 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing rapport | Toelatingscertificaatop 25 mei 2005 afgegeven door A&F |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

Wanneer voor de betreffende diercategorie richtlijnen / adviezen door een klimaatplatform zijn vastgesteld, dan wordt geadviseerd deze richtlijnen / adviezen in acht te nemen. Zie ook de randvoorwaarden die in het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' zijn beschreven.

Het is mogelijk om bij een wasser van het type tegenstroom de installatie op te delen in een aantal luchtwasunits die in de stal zijn aangebracht onder elke ventilatiekoker. Elke afzonderlijke unit moet dan aan de dimensioneringsvereisten voldoen. Verder zijn in het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' een aantal aandachtspunten beschreven die voor de uitvoering van deze variant relevant zijn.

In de inrichting dient een opleveringsverklaring aanwezig te zijn. In deze verklaring zijn de belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en dimensioneringsgrondslagen van de geïnstalleerde luchtwasser opgenomen. Met behulp van deze verklaring wordt aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd.