| Nummer systeem | BWL 2015.04.V4 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Biologisch luchtwassysteem 70 % ammoniakemissiereductie |
| Diercategorie | Vleeskalveren tot circa 8 maanden ( A 4.2), geiten ouder dan 1 jaar (C 1.1.1), opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar (C 2.1.1), opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen (C 3.1.1),kraamzeugen (D 1.2.10), gespeende biggen ( D 1.1.9), guste en dragende zeugen (D 1.3.6), dekberen (D 2.1), vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) (D 3.2.8), opfokhennen en –hanen van legrassen (E 1.10), legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen (E 2.13), (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok (E 3.2), (groot-)ouderdieren van vleeskuikens (E 4.7), vleeskuikens (E 5.7), ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok (tot 6 weken) (F 1.2) ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok (van 6 tot 30 weken) (F 2.2), ouderdieren van vleeskalkoenen (F 3.2), vleeskalkoenen (F 4.4), ouderdieren van vleeseenden (G 1.2), vleeseenden (G 2.1.2), voedsters en vleeskonijnen (I 1.2 en I 2.2) |
| Systeembeschrijving van | Juli 2018 |
| Vervangt | BWL 2015.04.V3 van november 2017 |
| Werkingsprincipe | De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een biologisch luchtwassysteem. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit een biologische wasser van het type dwarsstroom of het type tegenstroom. In de voorruimte wordt de lucht optimaal verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak en bevochtigd met waswater uit de nitrificatiereactor. De biologische wasser is opgebouwd uit een kolom met vulmateriaal dat continu wordt bevochtigd met wasvloeistof. Het waswater uit de voorruimte en de biologische wasser wordt opgevangen in een opvangbak en verpompt naar de waterzuivering. Deze waterzuivering bestaat uit parallel of serie geschakelde nitrificatiereactoren met daarachter een waterzuiveringsbak (stofafscheiding). Bij de passage van de ventilatielucht door de biologische wasser wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacteriën die zich op het filterpakket, in de wasvloeistof en in de nitrificatiereactoren bevinden zetten de ammoniak om in nitriet en/of nitraat. De zuurstof die bij dit proces wordt verbruikt is afkomstig uit het waswater (via de luchtstroom door het filterpakket wordt zuurstof aan het waswater toegevoegd), de nitrificatiereactoren worden niet belucht. Het waswater uit de nitrificatiereactoren wordt voor het merendeel (maximaal 97%) teruggevoerd naar de biologische wasser en voor een klein gedeelte doorgevoerd naar de waterzuiveringsbak. In de waterzuiveringsbak wordt het waswater van stof en ander gesuspendeerd materiaal ontdaan. Het gezuiverde waswater wordt hierna teruggevoerd naar de biologische wasser of wordt gespuid. Ook het dikke bezonken materiaal wordt regelmatig uit de waterzuiveringsbak afgevoerd. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren van diercategorie, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1a | Ventilatie | aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de voorwaarden die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer |  |  |
| 1b |  | capaciteit maximale ventilatie in overeenstemming met de richtlijnen / adviezen voor maximale ventilatie |  |  |
| 2a | Dimensionering luchtwassysteem | wassysteem opgebouwd uit een voorbevochtiging van de lucht en van een biologische wasser van het type dwarsstroom of het type tegenstroom |  |  |
| 2b |  | type dwarsstroom: voorbevochtiging met sproeiers voor het filterpakket, de lengte is gelijk aan de lengte van het filterpakket in de biologische wasser, waarbij het water tegen het filterpakket aan wordt gesproeid type tegenstroom: voorbevochtiging met sproeiers in de ruimte onder de biologische wasser (de drukkamer) |  |  |
| 2c |  | type dwarsstroom: biologische wasser opgebouwd uit een kolom kunststof filtermateriaal (structuurpakking), met een contactoppervlak van 120 of 125 m² / m³ filtermateriaal, met een hoogte van maximaal 2,7 meter en een dikte van 0,3 meter type tegenstroom: biologische wasser opgebouwd uit een kolom kunststof filtermateriaal (structuurpakking), met een contactoppervlak van 120 of 125 m² / m³ filtermateriaal, met een hoogte van 0,3 meter |  |  |
| 2d |  | type dwarsstroom: via een druppelvanger, opgebouwd uit kunststof filtermateriaal (structuurpakking), met een dikte van 0,08 m, verlaat de gereinigde lucht het systeem. De druppelvanger staat vast (geïntegreerd in het filterpakket) of los achter de filterwand waardoor de totale dikte van deze wand(en) 0,38 meter is. type tegenstroom: via een druppelvanger, opgebouwd uit kunststof filtermateriaal (structuurpakking), met een hoogte van 0,08 m, verlaat de gereinigde lucht het systeem |  |  |
| 2e |  | capaciteit maximaal 3.000 m³ lucht per uur per m² aanstroomoppervlak van het filterpakket in de biologische wasser |  |  |
| 2f |  | aan te tonen met gegevens die op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer bij de melding dienen te worden gevoegd dan wel in de inrichting aanwezig dienen te zijn |  |  |
| 3a | Waterzuivering | de zuivering van het waswater bestaat uit meerdere nitrificatiereactoren en een waterzuiveringsbak |  |  |
| 3b |  | een nitrificatiereactor is een staande tank (afgesloten drukvat) met een diameter van minimaal 0,8 meter en een hoogte van minimaal 2,50 meter (netto), de tank is aan de onderzijde voorzien van een waterverdeelsysteem |  |  |
| 3c |  | de nitrificatiereactoren zijn parallel of in serie geschakeld, de capaciteit is afhankelijk van het ammoniakaanbod uit de stal en dient in overleg met de leverancier te worden vastgesteld |  |  |
| 3d |  | een waterzuiveringsbak is een bak waarin de vuildeeltjes in het water de tijd krijgen om te bezinken naar de bodem of samen te klonteren |  |  |
| 3e |  | uitvoering en capaciteit waterzuivering aan te tonen met gegevens die bij de melding dienen te worden gevoegd dan wel in de inrichting aanwezig dienen te zijn. Het gaat hierbij om berekeningen op basis van verwachte ammoniakaanbod en de ontwerpparameters die bij de gebruikseisen zijn beschreven |  |  |
| 4a | Registratie | het luchtwassysteem dient te zijn voorzien van een meet- en registratiesysteem zoals is opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer |  |  |
| 4b |  | aanvullend hierop dient een meet- en registratiesysteem aanwezig te zijn voor het meten van het zuurstofgehalte en de zuurgraad van het waswater dat de nitrificatiereactor(en) ingaat en hier uitkomt |  |  |
| 5 | Spuiregeling | het spuien van het waswater uit de biologische wasser met waterzuivering moet worden aangestuurd door een automatische regeling op basis van geleidbaarheid |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a1 | Instelling parameters en controle | de zuurgraad van het waswater in de biologische wasser is minimaal gelijk aan pH = 6,5 en mag niet meer zijn dan pH = 7,0 |  |  |
| a2 |  | de geleidbaarheid van het waswater in de biologische wasser is maximaal 15 mS/cm |  |  |
| a3 |  | het zuurstofgehalte van het waswater dat de nitrificatiereactor(en) ingaat is groter dan 6,5 mg O2 per liter |  |  |
| a4 |  | het zuurstofgehalte van het waswater dat de nitrificatiereactor(en) uitkomt is groter dan 1,5 mg O2 per liter |  |  |
| a5 |  | de zuurgraad van het waswater uit de nitrificatiereactor(en) is minimaal 0,1 pH eenheid lager dan de zuurgraad van het waswater dat de nitrificatiereactor(en) ingaat |  |  |
| b1 | Ontwerpparame-ters waterzuivering | het waswater wordt vanaf de onderzijde de nitrificatiereactor ingevoerd |  |  |
| b2 |  | de opstroomsnelheid van het waswater in de nitrificatiereactor is ongeveer 5 mm per seconde |  |  |
| b3 |  | het waswaterdebiet in de nitrificatiereactor is minimaal 18 m3 per m² doorstroomoppervlak per uur |  |  |
| b4 |  | 20% van de inhoud van de nitrificatiereactor(en) dient te worden gevuld met een bacteriepreparaat |  |  |
| b5 |  | de verblijftijd van het waswater in de waterzuiveringsbak is minimaal 3 uur |  |  |
| c1 | Spuiregeling | het waswater uit de wateropvangbak onder de biologische wasser wordt de waterzuivering (nitrificatiereactoren) ingepompt |  |  |
| c2 |  | van het door de nitrificatiereactoren gevoerde waswater gaat maximaal 97% terug naar de biologische wasser, de rest van het water wordt verder gezuiverd in de waterzuiveringsbak |  |  |
| c3 |  | het spuien van waswater vindt plaats uit de waterzuiveringsbak |  |  |
| d1 | Reiniging | reiniging fliterpakket in de biologische wasser minimaal éénmaal per jaar |  |  |
| d2 |  | het dikke (bezonken) materiaal wordt minimaal éénmaal per drie maanden uit de waterzuiveringsbak verwijderd |  |  |
| e | Onderhoud | met betrekking tot het onderhoud van het luchtwassysteem en de waterzuivering dienen in overeenstemming met het Activiteitenbesluit milieubeheer gedragsvoorschriften te worden opgesteld |  |  |
| f | Registratiesysteem | het meet- en registratiesysteem dient te worden gebruikt, gecontroleerd en onderhouden zoals is opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer |  |  |
| Werkingsresultaat | ammoniakverwijderingsrendement: 70 procent geurverwijderingsrendement: 45 procent verwijderingsrendement fijn stof (PM10): 60 procent |
| Emissiefactor | Vleeskalveren tot 8 maanden: 1,1 kg NH3 per dierplaats per jaar Geiten ouder dan 1 jaar: 0,64 kg NH3 per dierplaats per jaar Opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar: 0,27 kg NH3 per dierplaats per jaar Opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen: 0,07 kg NH3 per dierplaats per jaar Gespeende biggen: 0,21 kg NH3 per dierplaats per jaar Kraamzeugen: 2,5 kg NH3 per dierplaats per jaar Guste en dragende zeugen: 1,3 kg NH3 per dierplaats per jaar Dekberen: 1,7 kg NH3 per dierplaats per jaar Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen): 0,9 kg NH3 per dierplaats per jaar Opfokhennen en –hanen van legrassen: 0,051 kg NH3 per dierplaats per jaar Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen: 0,095 kg NH3 per dierplaats per jaar (Groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok: 0,075 kg NH3 per dierplaats per jaar (Groot-)ouderdieren van vleeskuikens: 0,174 kg NH3 per dierplaats per jaar Vleeskuikens: 0,020 kg NH3 per dierplaats per jaar Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; tot 6 weken: 0,05 kg NH3 per dierplaats per jaar Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; van 6 tot 30 weken: 0,14 kg NH3 per dierplaats per jaar Ouderdieren van vleeskalkoenen van 30 weken en ouder: 0,18 kg NH3 per dierplaats per jaar Vleeskalkoenen: 0,20 kg NH3 per dierplaats per jaar Ouderdieren van vleeseenden: 0,096 kg NH3 per dierplaats per jaar Vleeseenden: 0,063 kg NH3 per dierplaats per jaar Voedsters: 0,36 kg NH3 per dierplaats per jaar Vleeskonijnen: 0,06 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing rapport | Toelatingscertificaat, nummer WUR LR 2011 – Inno+ 001B, op 5 mei 2011 afgegeven door WUR Livestock Research Actualisering ammoniak emissiefactoren pluimvee; Advies voor aanpassing van ammoniak emissiefactoren van pluimvee in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Wageningen Livestock Research, Rapport 1015 |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

Wanneer voor de betreffende diercategorie richtlijnen / adviezen door een klimaatplatform zijn vastgesteld, dan wordt geadviseerd deze richtlijnen / adviezen in acht te nemen. Zie ook de randvoorwaarden die in het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' zijn beschreven.

Het is mogelijk om bij een wasser van het type tegenstroom de installatie op te delen in een aantal luchtwasunits die in de stal zijn aangebracht onder elke ventilatiekoker. Elke afzonderlijke unit moet dan aan de dimensioneringsvereisten voldoen. Verder zijn in het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' een aantal aandachtspunten beschreven die voor de uitvoering van deze variant relevant zijn.

In de inrichting dient een opleveringsverklaring aanwezig te zijn. In deze verklaring zijn de belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en dimensioneringsgrondslagen van de geïnstalleerde luchtwasser opgenomen. Met behulp van deze verklaring wordt aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd.

Om het samenklonteren van de vuildeeltjes (organisch materiaal) te bevorderen wordt een vlokmiddel aan het water in de waterzuiveringsbak toegevoegd.

De opstroomsnelheid is zodanig dat het bacteriepreparaat niet naar de bodem van de nitrificatiereactor zakt en niet uit de nitrificatiereactor wordt gespoeld.

Bij drie parallel geschakelde nitrificatiereactoren met elk een doorstroomoppervlak van bijvoorbeeld 0,5 m² moet de capaciteit minimaal 27 m3 water per uur zijn.

Het bacteriepreparaat bestaat uit korreltjes met een diameter van 1-4 mm met ingekapselde bacteriën (nitrificerende bacteriën).